监控室更换防静电地板比价采购文件

(SBBJ2022L044)

一、项目：监控室更换防静电地板，预算2.4万。

二、工程概况及内容：

- 原有地板拆除、转运、处置。

- 新地板与原支架需匹配，塌陷、损坏的支架需做更换。

- 完成时限：30天以内。

- 工程量清单：

| 序号 | 分项名称 | 计量 单位 | 预估工程量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电地板 | ㎡ | 90 | 1.尺寸：602mm×602mm×45mm； 2.国标陶瓷小兰花地板，加厚支架，加厚横粱； 3.系统电阻：符合GB/T36340-2018导静电型<1.0×10^6Ω，静电耗散型：1.0×10^6Ω-1.0×10^10Ω； 3.挠度：≤2mm； 4.永久变形：≤0.25mm； 5.质量：无破损，不开胶，色差小； 6.燃烧性能：板基：A1级，贴面：FV-1级。 |
| 2 | 施工费用 | 项 | 1 | 1.含原地板拆除、转运、处理等费用； 2.含新地板运费、切割、安装等费用。 |
| 3 | 建渣清运 | 项 | 1 | 运输至政府指定垃圾处理场 |
| 合计 |  | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运等费用。 |  |  |

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 4、付款方式：完成更换监控室防静电地板，以实际收方数×单价结算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2022年11月8日至11月10日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2022L044

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、工程内容及要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年十一月三日