地下室集水井清理维修比价采购文件

(SBBJ2023L007)

一、项目：全院地下室集水井清理维修，总预算4.9万。

- 二、服务内容：

1、清理维修：对服务要求清单内集水井进行清理维修。包括且不限于原有设备的拆卸、新设备材料的现场保管、设备安装、整体系统调试、验收、售后服务，质量缺陷期运行维护及保养等。

| 序号 | 井号 | 检查问题 | 处理方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 控制箱故障、法兰漏水、浮球故障 | 污水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、法兰垫更换、浮球拆除更换、控制箱维修保养 |
| 2 | 4 | 1、2泵故障、底座损坏 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、底座维修或更换、控制箱维护 |
| 3 | 5 | 1、2泵故障、交流接触器故障、漏电 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维修保养 |
| 4 | 7 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 5 | 10 | 控制箱故障、1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱元器件更换、控制箱维修保养 |
| 6 | 11 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 7 | 12 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 8 | 16 | 控制箱故障、1、2泵故障 | 污水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、法兰垫更换、浮球拆除更换、控制箱维修保养 |
| 9 | 20 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 10 | 22 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 11 | 24 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 12 | 27 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 13 | 30 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 14 | 33 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 15 | 34 | 1、2泵故障 | 污水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、法兰垫更换、浮球拆除更换、控制箱维护 |
| 16 | 35 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 17 | 36 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |
| 18 | 37 | 1、2泵故障 | 集水坑排水、清污转运、水泵拆除安装、水泵维修保养、控制箱维护 |

2、维护保养：对医院所有集水井进行基本的维护保养。检测集水井设备设施运转情况，检查控制柜内开关、线路及其他元器件，检查水泵电机、各阀门、盘根、运行声响、集水井水位及水泵轴承润滑水情况，检查集水井水面的油污情况，紧固螺丝，轴承加油润滑，清洁潜水泵过滤网，保证各部件处于良好工作状态，发现异常及时形成文字汇总并上报医院，同时提出处理意见。

3、安全文明施工：由于本项目施工地点在医院地下室停车场，存在出入车辆、人员密集，就诊人员对环境不熟，施工现场照明条件差等安全隐患多的特点。施工方须对当日作业区用警示带、警示灯、锥形桶等做安全防护工作，施工过程中派专人值守，防止过往行人误入施工范围造成伤害，提醒过往行人绕行。现场值守人员临时离开前或中途停止施工前必须恢复所有集水井盖板，保证行人安全。遵守医院对施工单位的各项管理要求。

- 服务要求：

1、固定该项目作业人员。

2、对维修集水井进行初步故障判断。

3、排空污水，清理沉淀结垢污块至井底，清洁底部。

4、对井内淤泥沉淀物等使用不渗漏垃圾袋打包并当日转运出院。

5、彻底清洗集水井及相关设施设备。

6、对全院各集水井进行故障排查确认及维护，拆除并更换有明显故障的浮球阀、法兰垫，对已更换配件型号规格做好记录。

7、更换配件后空转试机，参数正常后取附近水源试机正常后交付医院。

8、对清单内水泵控制箱维修保养一次，对明显缺失的元器件采购安装调试完成，排查接线端子紧固螺丝，调试正常后交付甲方。

9、清理现场工器具，做好清洁卫生

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 7、具有行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,且安全生产许可证在有效期内。

8、项目负责人须具备：建筑工程或市政公用工程机电专业二级注册建造师及以上资格，并具有“三类人员”安全生产考核合格证（B类）。

9、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(需提供设备校准证书及技术人员相关支撑社保证明）。

- 3、供应商提供的耗材配件必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材配件完全符合国家质量标准。

- 4、符合国家及行业相关规范，清理维修服务中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 5、付款方式：完成地下室集水井清理维修，验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年4月4日至4月7日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 六、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L007

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 总价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税、材料及辅材、施工机具、清洁维护、安装、运输、人工、税收等完成该项目的全部费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

七、成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

八、评议结果通知时间：另行通知。

九、评议地点：成都市金牛区人民医院。

十、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年四月三日