成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

灭火器充装、更换比价采购文件

(SBBJ2023L033)

- 项目：全院灭火器充装、更换，限高价2.7万元。

- 项目概况、数量及要求：

- 我院现有干粉灭火器2kg ABC 10具、3㎏ABC约260具、4kgABC约488具、5kgABC约1112具，需做更换充装粉剂处理。

- 1、充装的灭火器需提供以下检验、检测报告：

- 1.1水压试验

- 筒体经受2.1MPa试验无破裂、脱落，焊缝或材料无渗漏，无直观可见的变形。

- 1.2 爆破试验

- 1.2.1 筒体或受压件爆破压力＞5.5Mpa，不应破裂或产生碎片且裂缝不应在焊缝处。

- 1.2.2 爆破时容积膨胀量大于原容积的10％。

- 1.2.3 爆破口呈塑性破坏。

- 1.3 20℃时喷射性能

- 1.3.1 喷射距离≥3.5m。

- 1.3.2 喷射时间≥13.0s。

- 1.3.3 喷射剩余率≤15%。

- 1.3.4 喷射滞后时间≤1S。

- 1.4 操作机构检查

- 1.4.1 灭火器开启力＜200N。

- 1.4.2 保险解脱力＞20，且＜100N。

- 1.5灭火剂充装量

- 灭火剂的额定充装量为：3±0.09kg、4±0.08kg、5±0.10kg。

- 1.6结构检查

- 无缺少部件，压力指示器指示压力未超过工作压力上下限。

- 1.7灭火性能

- 1.7.1灭A类火标准：三次试验至少成功两次3kg（2A)、4kg（2A)、5kg（3A)。

- 1.7.2灭B类火标准：三次试验至少成功两次3kg（34B)、4kg（55B)、5kg（89B)。

- 1.8筒体壁厚

- 筒体壁厚标准为：3kg≥1.14mm、4kg≥1.14mm、5kg≥1.17mm。

- 1.9喷射软管长度检查

- 喷射软管长度(4kg、5kg）≥400mm，3kg喷嘴无要求。

- 1.10喷射软管强度及接头强度

- 1.10.1在50℃±5℃时爆破压力≥2.8MPa。

- 1.10.2在20℃±5℃时爆破压力≥4.2MPa。

- 1.10.3 1MPa水压试验保持30s以上，不出现泄漏脱落等现象。

- 1.11使用温度喷射性能

- 1.11.1  喷射时间≥13.0s。

- 1.11.2 喷射滞后时间≤5S。

- 1.11.3 喷射剩余率≤15%。

- 1.12振动试验及振动试验后的喷射性能

- 1.12.1 喷射时间≥13.0s。

- 1.12.2喷射滞后时间≤5S。

- 1.12.3 喷射剩余率≤15%。

- 1.13 冲击试验及冲击试验后的水压试验

- 筒体经受2.1MPa试验无破裂、脱落，焊缝或材料无渗漏，无直观可见的变形。

- 1.14水基型灭火器内部腐蚀试验

- 内部涂层不应有脱落、开裂、气泡等现象，内壁表面不应有可见的锈斑；且灭火剂应无明显的变色现象。

- 1.15间歇性喷射性能试验

- 1.15.1喷射滞后时间≤5S。

- 1.15.2喷射剩余率≤15%。

- 1.16压扁试验及压扁后的水压试验

- 筒体经受2.1MPa试验无破裂、脱落，焊缝或材料无渗漏，无直观可见的变形。

- 1.17筒体压力交变试验

- 1.17.1 筒体或受压件爆破压力＞5.5Mpa，不应破裂或产生碎片且裂缝不应在焊缝处。

- 1.17.2 爆破时容积膨胀量大于原容积的10％。

- 1.18灭火剂性能试验

- 1.18.1 磷酸二氢铵含量/%：72.4―77.6。

- 1.18.2 硫酸铵含量/%：14―16。

- 1.18.3 松密度/g/ml:0.82―0.90。

- 1.18.4 含水率/% ≤0.25。

- 1.18.5 斥水性：无明显吸水、不结块。

- 1.18.6 抗结块性≥16mm。

- 1.18.7 流动性≤7.0s。

- 1.18.8 耐低温性/s ≤5.0s。

- 1.19 灭火器压力指示器检查

- 有安全泄压处，不应有破裂、脱落或肉眼可见的变形，与灭火器器头的连接尺寸应为M10x1，并有4牙以上全螺纹相啮合，各元件的材料性能应符合灭火器使用温度范围的要求。

- 1.20 阀门检查

- 1.20.1 提把和压把表面应光滑不应有毛刺、锐边等缺陷。

- 1.20.2 提把长度：3kg≥75mm，4kg、5kg≥90mm。

- 1.20.3 提把厚度：3kg≥1.2mm，4kg、5kg≥1.5mm。

- 1.20.4 与上封头间距不小于25mm。

- 2、提供手册检查：内容应有灭火器的安装、操作和维护保养的说明，警告和提示。

三、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

1、供应商更换、充装的灭火器必须完全符合国家质量标准。

2、供应商充装作业必须符合国家及行业相关规范，一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

3、付款方式：

- 3.1以实际更换充装数结算。

- 3.2验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付合同总金额的90%；剩余10%作为质保金，质保期满后十五个工作日内一次性付清。付款前乙方需向甲方提供全额合法含税发票，否则甲方有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于材料费、人工费、运输、保险、税收、调试、检测等乙方为完成本合同约定义务所需的全部费用，甲方无需再额外支付费用。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年9月14日至9月18日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L033

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 8、售后服务简介及承诺

9、其他相关资料

五、成交原则：综合考虑价格、服务要求、完成时限、售后服务、质保期等因素确定供应商。

六、评议结果通知时间：另行通知。

七、评议地点：成都市金牛区人民医院。

八、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年九月十三日