成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

燃气泄漏报警系统安装(第二次)比价采购文件

（SBBJ2025L018)

- 一、项目概况：燃气泄漏报警系统安装（第二次），预算4.9万。

- 二、功能内容及要求：

1、产品及安装效果必须达到《成都市经济和信息化局成都市应急管理局成都市商务局 成都市市场监督管理局关于印发成都市非居民燃气用户可燃气体报警装置实施指引的通知》的相关要求。

2、确保燃气报警控制系统与紧急切断阀、排气装置联锁。

3、可燃气体探测器应符合《工业及商业用途点型可燃气体探测器GB 15322.1-2019》的规定，产品应具有防爆功能，需具备产品合格证和消防产品检验报告;标识了消防产品认证的，应提供产品认证证书。

4、可燃气体报警控制器应符合《可燃气体报警控制器GB 16808》的规定，应具有信号远传功能。

5、工程清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输出模块 | 鑫豪斯 | 1.名称:输出/输入模块 2.规格:AT0321X 3.类型:安装、调试、固定、校线、挂锡、功能检测、编码、防潮和防尘处理等 4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 套 | 2 |  |
| 2 | 风机联动箱 | 鑫豪斯 | 1.名称:DDC控制箱 2.型号、规格：500*500*200mm 4.基础形式、材质、规格：底边距地1.8m明装； 5.每个DDC控制箱可以独立使用，具备现场显示和手动控制、设定； 6.通过DDC模块自动控制风机启停，并把风机的工作状态、手自动状态信号返回至DDC系统； 7.其他：满足施工规范、相关技术及竣工验收要求。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 电气配线 | WDZN-RVS 2*2.5 | 1.名称：电气配线 2.规格型号：WDZN-RVS 2*2.5 3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设综合考虑，双色线价差自行综合考虑，超高因素自行综合考虑 4.其他：满足设计、施工规范、相关技术及竣工验收要求 | 米 | 800 |  |
| 4 | 燃气管道电磁阀 | 需委托燃气公司提供技术支持 | 1.名称：燃气管道电磁阀 2.规格：满足现场要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：委托燃气公司进行更新或维修，最终接入燃气报警系统，实现报警联动功能 | 个 | 2 |  |
| 5 | 燃气报警主机 | 鑫豪斯 | 1）工作电压：AC160V—AC265V（50Hz±1％） 2）功耗（无负载）：≤10W； 3）示值误差 ：±5%FS 4）机箱：金属外壳 5）安装方式：壁挂式 6）通讯方式：XBUS两总线 7）历史记录：内置数据存储器,记录条数≥999条，可分类存储开关机记录、故障记录、报警记录及事件记录，断电仍可保存； 8）报警输出：内置两组可编程外控输出（触点容量2A/DC24V或1A/AC220V）； 9）两级报警：低限报警、高限报警 10）显示方式：LCD液晶显示 11）备电：含备用电源 12）上位通讯协议：Modbus | 套 | 1 |  |
| 6 | 燃气探测器 | 鑫豪斯 | 1）检测气体：可燃气体（甲烷） 2）检测原理：催化燃烧 3）采样方式：扩散式 4）测量范围：（3~100）%LEL 5）报警误差：±3% FS 6）响应时间：≤30S 7）工作电压：DC24V 8）功 耗：≤3W（DC24V） 9）报警点：低限25%LEL、高限50%LEL 10）防护等级：IP66 11）主体材质：铸铝 12）显示方式：指示灯 13）防爆等级：Ex d ⅡC T6 Gb 14）信号传输方式：两总线 15）传感器使用寿命：三年 16）存储温度：- 25℃～+55℃ 17）使用环境：温度- 40℃～+70℃，湿度≤93%RH，压力86kPa～106kPa 18）执行标准：GB 15322.1-2019 可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 个 | 12 |  |
| 7 | 电磁阀联动箱 | 鑫豪斯 | 1）通讯方式：两总线通讯 2）功率容量：接触器AC220V/9A;AC380V/9A 3）触点容量：继电器AC220V/2A 4）继电器输出模式：脉冲/保持 5）有源输出电压：DC30V脉冲信号 6）外形尺寸：350mm×260mm×132mm 7）安装方式：壁挂式 | 个 | 2 |  |
| 8 | 电气配管 | DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质：热镀锌钢管、内外壁镀锌综合考虑 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配、明敷或吊顶内，综合考虑 5.含混凝土地面、混凝土墙面、砖墙剔槽及修补 6.含支架制作、安装 7.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 | 米 | 600 |  |
| 9 | 线盒 | 86 | 1.名称：钢制线盒 2.规格：满足设计要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 | 个 | 100 |  |
| 10 | 直接 | DN20 | 1.名称：直接 2.规格：满足设计要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 | 个 | 100 |  |
| 11 | 锁扣 | DN20 | 1.名称：锁扣 2.规格：满足设计要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求 | 个 | 200 |  |
| 12 | 金属软管 | / | 1.名称：金属软管 2.规格：满足设计要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求。 | 米 | 50 |  |
| 13 | 继电器 | 24V | 1.名称：继电器 2.规格：满足设计要求 3.安装部位及方式：满足设计要求 4.其他：满足设计、施工规范及招标技术等要求。 | 个 | 4 |  |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有消防设施工程专业承包二级及以上施工资质。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 符合国家及行业相关规范，服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。

- 质保期3年，每半年检查一次报警控制器、报警设备、联动设备的功能；每年针对可燃气体探测器年度质检1次，并出具具有法律效应的质检报告。

- 人员资质：施工人员应具备由防爆体系认可培训机构取得的《防爆培训合格证》。

- 完成期限：要求合同签订生效后7日内完成。

- 付款方式：合同签订中标供应商正式入场后，安装、调试正常，验收合格后15个工作日内支付全款。付款前供应商需向医院提供等额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，副本二份），于2025年4月23日至4月25日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2025L018

| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（针对第一、二项偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 7、售后服务简介及承诺

8、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务内容及要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年四月二十二日